Паршина Е. А. *ПРОЕКТ НА БУРЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СКВАЖИНЫ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ АБОНЕНТОВ П.ДАЧНЫЙ, МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА, УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Договор № 01/02/2018-УОВК-2018 от 12.03.2018 г., 49 л. текста, 4 рис., 6 приложений 28 л., библ.15. ООО «Нефтетранссервис», 432045, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Московское шоссе, д.3,* май 2018 г.,* Ульяновская область, лист N–39–XIV.

Собственник проекта: ООО «Ульяновскоблводоканал», 432063, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 8, тел. 8(84235) 2-68-93.

РЕФЕРАТ. Проект на бурение эксплуатационной скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения абонентов п.Дачный, Мелекесского района, Ульяновской области составлен в соответствии с договором № 01/02/2018-УОВК-2018 от 12.03.2018 г.

Заявленная потребность в подземных водах с учетом перспективы составляет 960 м3/сут, в том числе для хозяйственно-бытовых нужд – 960 м3/сут.

Проектируемые работы включают сбор материалов, бурение эксплуатационной скважины, обсадка, промывка скважины, установка фильтра, опытные гидрогеологические работы, составление паспорта скважины.

Водовмещающими породами являются мелкозернистые, в подошве разнозернистые пески с прослоями глин водоносного плиоценово-среднечетвертичного аллювиального горизонта (аN2-QII) мощностью от 34,0 до 40,3 м.

Плиоценово-среднечетвертичный водоносный горизонт вскрыт на глубинах от 29,5 до 30,0 м. Статический уровень залегает на глубинах от 22,8 до 24,11 м

(абс. отм. 81,2-83,69 м). Дебиты скважин изменяются от 8,92 до 10,0 л/с при понижениях

4,79 - 8,24 м и удельных дебитах 1,21-1,86 л/сек.

По химическому составу воды ожидаются гидрокарбонатные кальциево–натриевые. Минерализация –  от 0,2 до 0,3 г/дм3, воды пресные.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: буровые работы, обсадка скважин, установка фильтра, опытные гидрогеологические работы, водоносный горизонт, статический уровень, дебит, мощность, запасы подземных вод, участок, Ульяновская область, Мелекесский район, п. Дачный, N-39-ХIV.

Составил                                                          Е.А. Паршина

СОДЕРЖАНИЕ

| Реферат | 2 |
| --- | --- |
| Основные технико-экономические показатели | 5 |
| Введение | 6 |
| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ РАБОТ | 8 |
| 1.1 Административное и географическое положение | 8 |
| 1.2. Краткий физико-географический очерк | 8 |
| 1.3. Климатические условия | 10 |
| 1.4. Особенности экономики и инфраструктуры района | 10 |
| 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЛОГО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЙОНА РАБОТ | 12 |
| 2.1. Изученность района работ | 12 |
| 2.2. Геологическое строение района работ | 13 |
| 2.3. Гидрогеологические условия | 19 |
| 2.4. Гидрогеологическая характеристика | 27 |
| 3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ | 28 |
| 3.1. Проектная характеристика скважины | 28 |
| 3.2. Обоснование расчета проектируемой скважины | 29 |
| 3.3. Буровые работы | 31 |
| 3.4. Конструкция скважины | 32 |
| 3.5. Обоснование длины рабочей части фильтра | 34 |
| 3.6. Расчет расхода цементного раствора | 35 |
| 3.7. Геофизические исследования в скважине | 36 |
| 3.8. Опытные гидрогеологические работы и опробование скважины | 36 |
| 3.9. Сдача скважин заказчику и рекомендации по эксплуатации | 37 |
| 3.10. Камеральные работы | 39 |
| 3.11. Монтаж водоподъемного оборудования. Подключение к водопроводной и электрической сетям. | 39 |
| 3.12.Герметизация устья скважины. Насосная станция первого подъема | 40 |
| 3.13.Зоны санитарной охраны | 40 |
| - Контроль качества питьевой воды | 42 |
| 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 44 |
| 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 46 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ | 49 |
| # СПИСОК РИСУНКОВ В ТЕКСТЕ |  |
| # Рисунок 1. Обзорная схема района работ. Масштаб 1:100 000 | 8 |
| # Рисунок 2. Гидрогеологическая карта района работ. Масштаб 1:200 000 | 20 |
| # Рисунок 3. Гидрогеологические разрезы. Масштаб 1:200 000 | 21 |
| # Рисунок 4. Схема расположения проектируемой скважины # на участке водозабора | 31 |
| # ПРИЛОЖЕНИЯ |  |
| # Приложение 1 Техническое задание | 51 |
| # Приложение 2.Паспорта скважин № №1/213-б, 2/213-2 | 54 |
| # Приложение 3. Лицензия на пользование недрами | 78 |
| Приложение 4. План производства работ | 80 |
| # Приложение 5. Конструкция оголовка скважины | 81 |
| # Приложение 6. Конструкция камеры подземного типа | 82 |

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Название водозабора |  | водозабор п.Дачный МО «город Димитровград» |
| 2 | Тип водозабора |  | подземный |
| 3 | Тип режима водозабора |  | круглогодичный |
| 4 | Количество скважин | шт. | 1 |
| 5 | Абсолютная отметка | м | 107,0 |
| 6 | Глубина скважины | м | 70,0 |
| 7 | Производительность скважины | м³/час | 40,0 |
|  |  | м³/сут | 960,0 |
| 8 | Удельный дебит | м³/час | 3,9 |
| 9 | Статический уровень | м | 24,0 |
| 10 | Динамический уровень | м | 34,3 |
| 11 | Понижение уровня | м | 10,3 |
| 12 | Конструкция скважин: |  |  |
|  | Обсадная труба d 426/8 мм | м | +0,5-12,0 |
|  | Фильтровая колонна d 273/8 мм | м | +0,5-70,0 |
| 13 | Тип фильтра |  | щелевой, с проволочной обмоткой и сеткой |
| 14 | Диаметр фильтра | мм | 273 |
| 15 | Интервал рабочей части фильтра | м | 58,0-68,0 |
| 16 | Насос марки ЭЦВ 8-40-110 | шт. | 1 |
| 17 | Продолжительность откачки | сут. | 3 |
| 18 | Способ бурения |  | роторный с прямой промывкой |
| 19 | Водоносный горизонт |  | верхнеплиоценово-среднечетвертичный комплекс |
| 20 | Сроки строительства скважины | мес. | 1 |
| 21 | Каскад 40-60А | шт | 1 |
| 22 | Водоподъемные трубы (НКТ) Ø 89 мм | м | 45 |
| 23 | Кабель ВПП-10 | м | 210 |
| 24 | Оголовок герметизированный Ø 450 мм | шт | 1 |
| 25 | Пьезометр Ø 25 мм | м | 45 |
| 26 | Насосная станция I подъема | шт | 1 |

Введение

Настоящий проект на бурение эксплуатационной скважины разработан в соответствии с техническим заданием на основании договора №  401/02/2018-УОВК-2018 от 12.03.2018 г.

Согласно договору, ООО «Нефтетранссервис» выполнило работы по составлению проектно-сметной документации на бурение эксплуатационной скважины водозабора, расположенного в п.Дачный МО «город Димитровград» Ульяновской области.

Проектируемую скважину глубиной 70 м планируется пробурить на участке действующего водозабора, состоящего из двух скважин (№ 1/213-б, № 2/213-2). Водоотбор осуществляет Недропользователь ООО «Ульяновскоблводоканал» согласно лицензии на пользование недрами УЛН 02712 ВЭ со сроком действия до 26.12.2021 г. Более конкретная привязка проектируемой скважины осуществляется представителями Недропользователя и буровой организацией с составлением акта на заложение скважины.

Согласно эксплуатационным данным скважин №1/213-б и № 2/213-2, гидрогеологическим расчетам, производительность проектируемой скважины составит 40 м3/час, что полностью обеспечит потребность Заказчика в воде с учетом перспективы.

Проектные решения приняты на основании технического задания на проектирование, паспортных данных скважин, фондовых материалов.

Проектом предусматривается также возведение насосной станции первого подъема (камера подземного типа) по типовому проекту 901-09-11.84.

Исходные данные для разработки проекта:

- Техническое задание на проектирование;

-Материалы к лицензии на пользование недрами;

-Отчет «Оценка запасов подземных вод на действующем водозаборе ООО «Ульяновскоблводоканал» для питьевого, хозяйственно-бытового и водоснабжения и технологического обеспечения водой предприятий п.Дачный МО «город Димитровград» Ульяновской области»;

- «Проект организации зон санитарной охраны действующего водозабора, используемого для водоснабжения населения п.Дачный МО «город Димитровград» Ульяновской области»;

- Фондовые материалы.

Проект подготовлен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 11-108-98 «Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод», РСН 74-88 «Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству буровых и горнопроходческих работ», СП 31.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84).

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ РАБОТ

  - Административное и географическое положение

Район работ в административном отношении расположен в восточной части Ульяновской области. Участок недр водозабора подземных вод ООО «Ульяновскоблводоканал», состоящий из 2-х скважин (№ 1/213-б и № 2/213-2), находится в 3-х км к северу от г. Димитровград, на юго-восточной окраине п. Дачный МО «Город Димитровград» (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Обзорная схема района работ. Масштаб 1:100 000

Участок района работ

## 1.2 Краткий физико-географический очерк

В физико-географическом отношении участок работ расположен в пределах Мелекесской низменности Восточно-Европейской равнины. В геоморфологическом отношении район работ расположен на обширной территории Ульяновского Низменного Заволжья, представляющей собой аккумулятивную аллювиальную равнину с комплексом террас неоген-четвертичного возраста, слаборасчлененную ручьями, оврагами и балками. Абсолютные отметки поверхности в районе работ колеблются от 53 м (урез воды Черемшанского залива) до 165,2 м (водораздел между реками Сосновка и Мелекесска). Глубина расчленения рельефа, таким образом, не превышает 112,2 м. В связи с низинностью территории, густота овражно-балочной сети слабая и составляет менее 0,5 км/км2. Глубина оврагов и балок небольшая, чаще в пределах нескольких метров, но местами достигает 15-20 м.

Главной водной артерией района является река Большой Черемшан – левобережный приток реки Волги. Большая часть исследуемой площади относится к бассейну этой реки. Протяженность р. Бол. Черемшан на рассматриваемой территории составляет порядка 95 км, из них 37 км поймы нижнего течения реки заполнена водами Куйбышевского водохранилища. Остальная часть гидросети представлена малыми реками, являющимися притоками реки Бол. Черемшан (правые притоки – реки Тия, Мелекесска, Сосновка, левые – Бол. Авраль, Мал. Авраль). Непосредственно в 0,3-0,5 км западнее территории водозабора ООО «Ульяновскоблводоканал» протекает р. Мелекесска. Она течёт с северо-запада на юг-юго-восток и впадает в Черемшанский залив Куйбышевского водохранилища.

Питание рек в Ульяновской области происходит, в основном, в период снеготаяния, а также выпадения атмосферных осадков и разгрузки подземных вод, поэтому большая часть годового стока рек падает на весеннее половодье. В летний период

уровень воды в ручьях и реках низкий и только после ливней наблюдается незначительное его повышение. Средний срок установления ледового покрова на водохранилище и реках – конец ноября, начало вскрытия – конец апреля, продолжительность ледового периода – 112-160 дней.

Максимальный расход реки Бол. Черемшан в половодье наблюдался в 1947 году у г. Димитровград – 1450 м3/с. Наивысший расход воды в половодье по годам бывает различен.  В годы с высоким половодьем уровень воды в р. Бол. Черемшан поднимался на 6,5 м. Минимальный среднемесячный сток рек в летний период при 95 % обеспеченности составляет: р. Бол. Черемшан (устье р. Бол. Авраль) – 1,41 м3/с, р. Бол. Авраль (устье) – 0,13 м3/с, р. Мал. Авраль (устье) – 0,013м3/с,  р. Тия (устье) – 0,016 м3/с.

Для удовлетворения потребности населения и предприятий хозяйственной водой, сток воды на малых реках регулируется многочисленными запрудами. Долины малых рек, в основном, асимметричны и зависят от экспозиции склонов.

Озера имеют ограниченное распространение и приурочены в районе работ к пониженным участкам пойм р. Бол. Черемшан. Озера мелкие, площадь их от 0,05 до 5 га. Питание озер происходит за счет паводковых вод и атмосферных осадков.

1.3 Климатические условия

Климат района работ близок к умеренно-континентальному с теплым летом и умеренно холодной зимой. Лето в районе сухое, иногда засушливое, с преобладанием солнечной погоды. Самым теплым месяцем является июль (среднемноголетняя температура воздуха 20,2оС), самый холодный месяц – январь (-13,7оС) (г. Димитровград). Период с положительными среднемесячными температурами длится с апреля по октябрь.

По количеству осадков район относится к зоне с недостаточным увлажнением. Среднемноголетняя годовая сумма осадков составляет 473 мм (г. Димитровград), в том числе за теплый период с апреля по октябрь – 314 мм, за холодный период с ноября по март – 159 мм. Снежный покров в районе исследований достигает мощности 25-35 см. Максимальная глубина промерзания грунта за зиму колеблется от 44 до 142 см, составляя в среднем 95 см.

В соответствии с преобладающей циркуляцией атмосферы наибольшую повторяемость в районе работ имеют юго-западные ветры, летом частота юго-западных ветров уменьшается, но увеличивается повторяемость ветров северных румбов. Средняя скорость ветра составляет летом – 3-4 м/с, зимой – 5-6 м/с. Повторяемость ветров со скоростью более 15 м/с, составляет около 5 %.

На климат рассматриваемой территории оказывает большое влияние Куйбышевское водохранилище, смягчая микроклимат прибрежной зоны.

1.4 Особенности экономики и инфраструктуры района

На исследуемой территории экономика базируется на высокоразвитом промышленном производстве, сосредоточенном в г. Димитровграде, являющимся основным промышленным и культурным центром Ульяновского Заволжья. В городе 17 крупных промышленных предприятий таких отраслей как ядерно-энергетическая, машиностроительная, легкая, пищевая. Непосредственно вблизи участка исследований осуществляет производственную деятельность ООО «Димитровградский комбинат мясопродуктов» (ООО «ДИКОМ»), расположенный в 1,0 км к югу от водозабора ООО «Ульяновскоблводоканал».

В других населенных пунктах развиты лишь отдельные предприятия пищевой и легкой промышленности. С 1991 года на южных площадях Мелекесского района ведется добыча нефти. Не меньшую роль в экономике играет сельское хозяйство, чему способствуют высокое плодородие почв и климатические условия. Из его отраслей наиболее развиты – зерновое хозяйство, овощеводство, животноводство молочно-мясного направления.

Плотность населения района работ составляет более 25 чел на 1 км2. Наиболее крупным населенным пунктом является г. Димитровград (137,2 тыс. жит.) – второй город по численности населения в Ульяновской области. Крупными населенными пунктами являются поселки городского типа: Мулловка, Новая Майна, Новая Малыкла. Сельское население сосредоточено в селах с численностью от 0,3 до 3,0 тыс. человек. Национальный состав: русские, татары, чуваши, мордва и др.

По территории работ с запада на восток проходят железнодорожная линия Ульяновск-Уфа и автомагистраль Ульяновск-Самара. От г. Димитровграда в радиальном направлении отходят автомобильные дороги областного значения: Димитровград – Ульяновск, Димитровград – Самара и местного значения: Димитровград - Никольское-на-Черемшане – Стар. Белый Яр, Димитровград – Бряндино – Старая Майна, Димитровград – Лесная Хмелевка, Димитровград – Стар. Сахча, Димитровград– Тольятти, Димитровград – Чув. Сускан. В 0,4 км к западу от водозабора ООО «Ульяновскоблводоканал» проходит асфальтированная дорога, соединяющая г. Димитровград и с. Русский Мелекесс. Грунтовые дороги, соединяющие отдельные населенные пункты, зимой и весной труднопроходимые.

Водоснабжение г. Димитровграда и населенных пунктов района осуществляется в основном за счет пресных подземных вод плиоцен-четвертичного аллювиального горизонта. Согласно лицензии УЛН № 02712-ВЭ от 26.12.2011 г., выданной ООО «Ульяновскоблводоканал» (Приложение 3), водоснабжение населения и предприятий

г. Димитровграда в объеме 35 000 м3/сут осуществляется за счет эксплуатации 41 скважины на водозаборе «Горка» и 2-х скважин в п. Дачный.

2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЛОГО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ

УСЛОВИЙ РАЙОНА РАБОТ

2.1 Изученность района работ

С конца 40-х годов прошлого столетия в пределах района работ проведены различные геолого-гидрогеологические работы с целью поиска полезных ископаемых, перспективной оценки и подсчёта запасов подземных вод; инженерно-геологические исследования для строительства Куйбышевской ГЭС и водохранилища, НИИАРа, а также геологоразведочные работы для выявления нефтяных месторождений и изучения глубинного строения Ульяновского Заволжья.

С 1953 г. по 1955 г. на территории района работ и смежных территориях выполнялись комплексные съёмки масштабов 1:100 000 и 1:200 000.

В 1954 году на территории Заволжья (лист N-39-XIV) Мелекесская гидрогеологическая партия (Сергеева Н.П. и др.) проводила комплексную геолого-гидрогеологическую съёмку масштаба 1:200 000. В результате этих работ составлены карты четвертичных отложений, геологическая, гидрогеологическая и геоморфологическая соответствующего масштаба. Недостатком этих работ явилось то, что глубина изучения толщи четвертичных отложений не превышала 20 м при мощности их до 70-80 м.

Расчленение разрезов не обосновано ни фауной, ни флорой. Откачки из скважин не проводились, отмечались только уровни подземных вод и отбирались пробы воды на химический анализ.

В результате проведенных в 50-70-х годах поисковых работ на нефть и газ в пределах Мелекесской впадины на территориях, сопредельных с районом работ, были составлены геологические, структурные карты и схемы масштабов 1:100 000 и 1:50 000 каменноугольных и девонских отложений.

В 1961 г. Чембулатова Н.Н. и Сульдина Р.Н. составили сводные геологическую и гидрогеологическую карты масштаба 1:500 000 Ульяновской области. Для этого использовались материалы предыдущих исследователей, а также материалы бурения эксплуатационных на воду скважин для водоснабжения сельских населенных пунктов. Несколько схематично были описаны геологическое строение и гидрогеологические условия области. В частности, выделяется четвертичный водоносный комплекс со сравнительно большой мощностью и высокими дебитами скважин. Этот водоносный комплекс является единственным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории Ульяновского Заволжья.

В 1975 г. Ульяновской партией Средне-Волжской КГРЭ (Е.П. Бондарович и др.) проведены гидрогеологическая и инженерно-геологическая съемки и геологическая съёмка четвертичных отложений масштаба 1:50 000 площади, сопредельной с районом работ. В результате составлен комплект карт, в том числе и геологическая карта.

В 1986-92 гг. на сопредельных с районом работ территориях силами Симбирской ГРЭ была выполнена гидрогеологическая и инженерно-геологическая съемка масштаба   1:50 000 для целей мелиорации на Озёркинской и Авральской оросительных системах. По материалам съемочных работ составлены специализированные карты: геологическая, гидрогеологическая и ряд других специализированных карт. Уточнено геологическое строение изученных площадей и приведены сведения о месторождениях и проявлениях полезных ископаемых.

Участок работ входит в состав территории, на которой в 1996-2001 годах Симбирская ГРЭ изучала степень техногенных изменений и оценила геолого-экологическое состояние территории Димитровградского промрайона. Составлены специализированные карты масштаба 1:200 000 с комплексной оценкой экологического состояния района, выявлены и оценены фактические и потенциальные источники техногенного загрязнения. На ряде таких участков с очагами техногенного загрязнения (искусственные радионуклиды у ГНЦ НИИАР, тяжелые металлы, нефтепродукты на площадях нефтяных месторождений) рекомендовалось проведение последующего геоэкологического мониторинга.

В период 1996-2001 гг. Симбирской ГРЭ были выполнены работы по оценке прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод (ПЭРПВ) в пределах Ульяновской области и определены возможности удовлетворения ими потребностей населения в питьевой воде. В результате работы степень обеспеченности населения Мелекесского района ресурсами подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения оценивается как надежно обеспеченный (Кэ > 1,5); по модулю современного водоотбора – 0,5-0,1 л/с*км2; по модулю прогнозных эксплуатационных ресурсов – 0,5 – 0,1 л/с*км2.

2.2 Геологическое строение района работ

В геологическом строении района работ принимают участие архейские породы кристаллического фундамента, залегающие на глубине 2,0-2,4 км, и напластования осадочного чехла, включающие девонские, каменноугольные, пермские и мезо-кайнозойские образования.

Характеристика стратиграфических подразделений представлена с расчленением разреза согласно Сводной легенде Средневолжской серии листов государственной геологической карты РФ масштаба 1:200 000 (2005 г.).

Глубина описания стратиграфического разреза ограничена глубиной залегания пород регионального водоупора, то есть уржумским горизонтом среднего отдела пермской системы.

Пермская система (Р)

Средний отдел (Р2)

Уржумский ярус. Уржумский горизонт (Р2 ur)

Нижний подгоризонт (Р2ur1) включает максимовскую и ильинскую свиты, представлен, в основном, глинами красновато-коричневыми, реже – серыми и голубовато-серыми с прослоями светло- серых алевритов, алевролитов и мергелей. В нижней части разреза встречается гипс в виде гнезд и выполнения трещин. Распространены отложения повсеместно по всей территории работ, мощность их изменяется с северо-запада на юго-восток от 43 до 117 м.

Верхний подгоризонт (Р2ur2) включает белохолуницкую и сырьянскую свиты, сложен преимущественно красно-коричневыми, реже – серыми, аргиллитоподобными глинами с прослоями и линзами алевритов и алевролитов серых тонов, светло-серых, реже розовых мергелей, светло-серых и светло-коричневых известняков с единичными прослоями песчаника и песка. Распространены в северо-восточной части территории работ. Мощность отложений колеблется от 0 до 78 м.

Юрская система (J)

# На площади работ отложения нижнего отдела отсутствуют. Средний отдел юрской системы представлен батским и келловейским ярусами, верхний – оксфордским, кимериджским ярусами и волжским региоярусом.

# Средний отдел (J2)

Батский ярус (J2bt). Разрез батского яруса представлен песками и песчаниками зеленовато-серыми, глауконитово-кварцевыми, местами с галькой и гравием песчаников и кварца, с прослоями темно-серых глин и алевритов. Мощность отложений 0-17 м.

Келловейский ярус (J2k) представлен нижним и средним подъярусами. Нижнекелловейские отложения сложены, преимущественно, темно-серыми глинами, в нижней части разреза встречаются прослои алевритов и мелкозернистых песков. Средний келловей представлен мергелями и глинами оолитовыми, местами с прослойками горючих сланцев и зеленовато-коричневых глин. Мощность нижнекелловейских образований 1,0-51,0 м, среднекелловейских – 0-3,2 м.

Верхний отдел (J 3)

Нерасчлененные оксфордский и киммериджский ярусы (J3о-km) представлены светло-серыми, серыми, темно-серыми известковистыми глинами, местами с прослоями мергелей, с включениями пирита и гипса. Мощность отложений колеблется от 0,0 до 51,0м.

Волжский региоярус (J3v) расчленен на три региоподъяруса: нижний, средний и верхний. Нижневолжские отложения представлены темно-серыми известковистыми глинами, средневолжские – глинами с прослоями сланцев, в верхней части отмечаются пески и песчаники. В строении верхневолжского подъяруса участвуют глауконитово-кварцевые пески, песчаники, фосфоритовые конгломераты.

Общая мощность региояруса изменяется от 0,5 до 39,0 м. Отложения распространены локально в юго-западной, юго-восточной и центральной частях района работ.

Меловая система (K)

Нижний отдел (K1)

Нижний отдел на площади работ практически полностью отсутствует. Представлен валанжинским и готеривским ярусами. Распространены локально, незначительными участками в юго-западной и юго-восточной части территории.

Валанжинский ярус (K1v). Фаунистически определен за пределами территории. Слагают ярус прослои глауконитово-кварцевого песчаника с галькой фосфоритов мощностью от 0,1 до 0,5 м, или глауконитово-кварцевые пески мощностью до 2 м, со смешанной юрской и валанжинской фауной, что свидетельствует о переотложении осадков.

В связи с тем, что мощности средне-верхневолжских и вышележащих отложений валанжинского яруса нижнего мела незначительны, на карте они показаны как средне-верхневолжские региоподъярусы и валанжинский ярус объединенные (J3 v2-3 – К1 v).

Готеривский ярус (K1g) представлен верхним подъярусом. В разрезе верхнего готерива выделены темно-серые, бескарбонатные глины с редкими прослоями мелкозернистых песков, встречаются кристаллы гипса и пирита. Мощность отложений достигает 19,5 м.

Неогеновая система (N)

# Плиоцен (N2)

# Плиоцен представлен акчагыльским региоярусом (N2а), сложенным, темно-серыми глинами с подчиненными прослоями мелкозернистых кварцевых песков. Мощность колеблется от 3,6 до 38,4 м.

# Четвертичная система (Q)

Четвертичные отложения широко распространены на территории работ. Они представлены разнообразными генетическими и разновозрастными отложениями. На территории выделяется три отдела: эоплейстоцен, неоплейстоцен и голоцен. Возраст их определен на основании анализа предшествующих работ по региону или смежным территориям.

Отложения нижнего эоплейстоцена (аEI) пользуются повсеместным распространением, перекрывая сплошным чехлом дочетвертичные образования и не имеют выходов на дневную поверхность. Сложен он, в основном, отложениями русловой фации – песками мелко- и среднезернистыми, в подошве с гравием и галькой, в меньшей мере старичной и пойменной фациями – глинами, суглинками, супесями. Преобладает русловая фация. Мощность отложений от 21 до 112 м.

Нерасчлененные отложения верхнеэоплейстоценово - нижненеоплейстоценового возраста проблематичного генезиса (pr EII – Q1) имеют широкое распространение по водораздельным поверхностям междуречий Волги, Бол. Черемшана, Бол. Авраля. Слагаются, в основном, глинами и суглинками коричневыми, тугопластичными с большим содержанием окислов и гидроокислов железа. Средняя мощность отложений составляет 20-40 м, достигая местами 63,9 м.

Нижнее звено неоплейстоцена на территории работ представлено аллювиальными отложениями погребенных долин (a I), аллювиальными, озерно-аллювиальными (a, la I) отложениями долины реки Волги и ее притоков - Бол. Черемшан, Бол. Авраль, Тия.

Погребенная долина Волги расположена в юго-западной части территории работ, в юго-восточной части к ней примыкают погребенные долины Бол. Черемшана и Бол. Авраля. Выделены они на основании данных по скважинам, пробуренным нефтяными организациями и по опубликованным работам. Глубина залегания подошвы погребенного аллювия по абсолютным отметкам колеблется от 22 до 35 м. Слагают аллювий погребенных долин светло-серые, средне- и крупнозернистые пески, в подошве с галькой и гравием. Старичная фация представлена глинами темно-серыми до черных, тугопластичными. Мощность отложений от 16,5 до 51,0 м.

Аллювиальные, озерно-аллювиальные отложения, выделенные на основании дешифрирования аэро- и космоснимков и по геологосъемочным работам на смежных территориях,  слагают долину р. Волги и ее притоков. Поверхность этих отложений располагается на абсолютных отметках 100-135 м. Перекрывают рассматриваемые отложения суглинки, глины, супеси, реже – пески элювиально-делювиального и делювиального генезиса, а также эоловые пески.

Отложения IV надпойменной террасы представлены: русловой фацией, сложенной в основном мелкозернистыми, реже крупно- и среднезернистыми песками с галькой и гравием в подошве; старичной фацией, сложенной темно-серыми до черных глинами; пойменной фацией, представленной в основном суглинками, реже – глинами, супесями, песками светло-коричневыми. В целом, нужно отметить четкое чередование фаций в разрезе. Озерно-аллювиальные отложения представлены глинами и суглинками с подчиненными прослоями тонко- и мелкозернистых песков. Мощность отложений изменяется в широких пределах от 9,1 до 97,1 м. Для отложений долины р. Волги преобладают мощности от 70 до 90 м.

Средненеоплейстоценовые аллювиальные отложения III надпойменной террасы р. Бол. Черемшан и ее притоков (а3II).

В строении аллювия III надпойменной террасы преобладают старичные и пойменные фации, представленные глинами и суглинками серыми, темно-серыми, иногда с прослоями песка. Ниже залегают пески разнозернистые с гравием и галькой в подошве. Мощность отложений от 18,3 до 48,4 м.

Выделенные напластования перекрыты элювиально-делювиальными суглинками и глинами средненеоплейстоценово-голоценового возраста.

Средненеоплейстоценовые-голоценовые элювиально-делювиальные отложения (ed II-IV) имеют значительное распространение на исследуемой площади. Они залегают на водораздельных площадях и на склонах малой и средней крутизны, а также перекрывают поверхности V, IV, III надпойменных террас. Представлены рассматриваемые отложения, преимущественно, суглинками и глинами, в меньшей мере – супесями и песками. Мощность отложений изменяется от 0,4 до 18 м, в среднем 3-5м.

Верхненеоплейстоценовые аллювиальные	 отложения II надпойменной террасы, микулинский и	 калининский горизонты (a2Ш mk-k). Распространены по долинам	 рек Бол. Черемшан, Бол. Авраль, Ерыклы, Сосновки, Тии. Представлены рассматриваемые отложения тремя фациями аллювия: русловой, пойменной и старичной. Русловая фация преобладает в разрезе, она представлена, песками мелкозернистыми, в подошве – крупнозернистыми с редким гравием; пойменная фация – суглинками и глинами коричневыми, светло-коричневыми; старичная фация – глинами и суглинками темно-серыми, зеленовато-серыми.

Мощность отложений изменяется от 4,0 до 29,0 м, в среднем составляя 17,0-24,0 м.

Верхненеоплейстоценовые аллювиальные	 отложения I надпойменной террасы, мончаловский и осташковский горизонты (a1Ш mn-os). Распространены по долинам рек Бол и Мал. Черемшан и их притоков. В основании разреза рассматриваемых отложений залегает фация размыва, представленная гравийно-песчаными отложениями. Выше по разрезу русловая фация слагается песками мелко-, средне-, крупнозернистыми, кварцевыми. Пойменная фация представлена глинами и суглинками коричневыми различного оттенка. Старичная фация (глины, суглинки темно-серые, серые) занимает в разрезе подчиненное положение. Мощность отложений изменяется от 9,5 до 19,8 м, в среднем – 12-18 м.

Верхненеоплейстоценово-голоценовые делювиальные отложения (d III-IV). Распространены незначительно. Они слагают борта балок и оврагов, крутых склонов долин рек. Литологический состав зависит от подстилающих и залегающих гипсометрически выше отложений. Преобладают суглинки и глины.

Максимальная зафиксированная мощность 9 м, в среднем 2- 4 м.

Верхненеоплейстоценово-голоценовые эоловые отложения (vIII-IV). Эоловые отложения (пески мелкозернистые различных оттенков) широко распространены в западной части территории работ и фрагментарно на I и II надпойменных террасах реки Бол. Черемшан. Мощность отложений 2 - 3 м.

Голоценовые аллювиальные отложения (a H).

Современный аллювий в пределах площади работ слагает поймы рек Бол и Мал. Черемшан и их притоков. В основании разреза залегает русловая фация, представленная мелко-, среднезернистыми песками с гравием в подошве. Пойменная фация представлена суглинками, реже глинами серовато-коричневыми, серыми с горизонтальной слоистостью, старичная фация - глинами, илами и суглинками серыми, темно-серыми, черными. В разрезе преобладает русловая фация.

Мощность отложений 4,2 - 14,3 м.

Голоценовые болотные отложения (b H) развиты в пределах пойм малых рек и поймы реки Бол. Черемшан, имеют ограниченное распространение. Сложены торфом, реже илом и иловатыми суглинками. Мощность отложений 0,3 - 4,0 м.

Голоценовые пролювиальные, пролювиально-делювиальные, коллювиальные отложения имеют ограниченное распространение на территории работ и слагают днища оврагов и балок, конуса выноса, стенки срыва и оползневые тела.

2.3 Гидрогеологические условия

Исследуемый регион соответствует Восточно-Европейской системе бассейнов безнапорно-напорных пластовых вод и одной из ее провинции – Восточно-Русскому сложному бассейну пластовых безнапорных и напорных вод. Территория работ является частью Волго-Сурского бассейна пластовых вод и расположена в одной из его областей – группе бассейнов регионального стока Высокого Заволжья и приурочена к Мелекесско-Заволжскому бассейну регионального стока. Гидрогеологическое районирование принято согласно методических рекомендаций ВСЕГИНГЕО. На основе ранее проведенных, преимущественно специализированных (мелиоративных), съемок в масштабе 1: 50 000 и работ по поискам и разведке подземных вод для водоснабжения, согласно сводной легенде Средне-Волжской серии листов Государственной гидрогеологической карты России м-ба 1:200 000, утвержденной секцией гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии при ВСЕГИНГЕО НРС Геолкома России (1999 г.), проведена гидрогеологическая стратификация, составлена схематическая гидрогеологическая карта м-ба 1:200 000. С карты сняты безводные и водные отложения, имеющие ограниченное распространение: пролювиальные, пролювиально-делювиальные, эоловые, элювиально-делювиальные, делювиальные и покровные проблематичного генезиса.

По литолого-стратиграфическим признакам и гидродинамическим особенностям в пределах площади работ выделяется 10 гидрогеологических подразделений – горизонтов, комплексов (Рисунки 2 и 3).

Рисунок 2 – Гидрогеологическая карта района работ

Слабоводоносный современный болотный горизонт (hQIV) имеет ограниченное распространение в пределах пониженных участков пойм и I, II надпойменных террас долин р.р. Бол. Черемшан, Бол. Авраль, Сосновка. Водовмещающие отложения представлены торфом, илом, иловатым суглинком. Мощность обводненной толщи изменяется от 0,5 до 4,0 м. Горизонт залегает первым от поверхности. Подстилается он аллювиальными отложениями, с которыми имеет тесную гидравлическую связь. Глубина залегания уровня 0,1 – 0,3 м. Питание горизонта осуществляется за счет атмосферных осадков, разгрузка происходит в нижележащие горизонты и в речную сеть. Дебиты не превышают 0,2 л/с, коэффициенты фильтрации изменяется от 0,4 до 4,0 м/сут. По химическому составу воды гидрокарбонатные, магниево-кальциевые, пресные, умеренно жесткие. Болотные воды содержат значительное количество органических веществ, что дает возможность предположить их высокую окисляемость. Воды горизонта практического интереса не представляют.

Водоносный верхнечетвертично-современный	 аллювиальный горизонт (аQIII-IV) занимает площади развития поймы, I и II надпойменных террас реки Бол. Черемшан. Водовмещающие отложения в нижней части разреза представлены песками мелко-, крупнозернистыми и супесями, в верхней части – суглинками и глинами. Горизонт залегает первым от поверхности, безнапорный. Иногда за счет наличия в разрезе прослоев глин наблюдается незначительный местный напор.

Рисунок 3

Условные обозначения к рисункам 2 и 3

Глубина статического уровня изменяется от 0,2 до 6,0 м, увеличиваясь от поймы к тыловому шву надпойменных террас в силу дренирующего воздействия русел рек. Питание горизонта осуществляется за счет паводковых вод весной во время снеготаяния и атмосферных осадков в период дождей, а также за счет перетока из нижележащих горизонтов. Удельный дебит для песков пылеватых по результатам откачек составил 0,07 л/с. По химическому составу воды гидрокарбонатные, магниево-кальциевые с минерализацией 0,2-0,5 г/дм3, преимущественно, умеренно жесткие и жесткие. По основным показателям и свойствам подземные воды соответствуют требованиям нормативных документов и используются для водоснабжения населенных пунктов посредством одиночных скважин.

Слабопроницаемый, локально–слабоводоносный верхнеплиоценово–нижнечетвертичный проблематичного генезиса горизонт (prN23–QI) имеет широкое распространение на водораздельных поверхностях и склонах междуречий. Водовмещающие породы представлены глинами и суглинками с прослоями супесей и песков. Общая мощность отложений составляет 20-60 м. Глубина статического уровня изменяется от 1,4 до 48,0 м. В общих чертах кровля горизонта повторяет очертания рельефа местности, также наблюдается зависимость статического уровня от литологического состава пород. Уровни грунтовых вод на водоразделах, где в разрезе преобладают глины, залегают в непосредственной близости от поверхности. Незначительные глубины статического уровня наблюдаются в местах разгрузки водоносных линз песков, а также подтопления горизонта прудами и водохранилищами. Воды горизонта напорно-безнапорные, пластово-поровые. Питание – инфильтрационное за счет атмосферных осадков. Водообильность горизонта изменяется от 0,02 до 1,8 л/с, при понижении соответственно от 0,9 до 9,7 м. По химическому составу воды, преимущественно, сульфатно-гидрокарбонатные, гидрокарбонатные магниево-кальциевые, магниево-натриевые, пресные, умеренно жесткие, жесткие. Практического интереса для водоснабжения не представляют.

Водоносный плиоценово-среднечетвертичный аллювиальный горизонт (N2-аQII) является первым от поверхности. Распространен повсеместно на всей площади работ и приурочен к аллювиальным отложениям III, IV и V надпойменных террас, слагающих аллювиальную равнину долины реки Волги. Водовмещающие породы представлены разнозернистыми песками с невыдержанными по мощности и в плане прослоями супесей, суглинков и глин. В пределах пойм и надпойменных террас наблюдается типичное для аллювиальных отложений строение: нижнюю часть разреза слагают пески, преимущественно, мелко- и среднезернистые, к подошве переходящие в пески крупнозернистые, местами с галькой и гравием. В верхней части отмечается преобладание глинистых пород. Мощность водовмещающих отложений изменяется от 16,5 до 112 м. Воды горизонта напорно-безнапорные, пластово-поровые. Глубина статического уровня по площади распространения варьирует в широких пределах – от 0,4 до 82 м. В общих чертах кровля водоносного горизонта погружается от водоразделов в сторону основных дрен рек Бол. Черемшан и Бол. Авраль. Разгрузка его происходит в Куйбышевское водохранилище и речную сеть путем перетока в выше- и нижележащие водоносные горизонты. Питание горизонта инфильтрационное. Водообильность водоносного горизонта по данным откачек из скважин, колодцев изменяется от 0,42 до 14,7 л/с при понижении соответственно 0,9 и 21,4 м. Преобладающие значения удельных дебитов 0,2 - 1,5 л/с. Отмечается повышение водообильности водоносного горизонта сверху-вниз, обусловленное составом водовмещающих толщ. Воды - гидрокарбонатные кальциево-магниевые и магниево-кальциевые, реже – натриево-кальциевые, пресные, с минерализацией в среднем 0,3-0,6 г/дм3. Преобладают умеренно жесткие и жесткие воды.

Воды данного горизонта являются основным источником водоснабжения населенных пунктов на территории работ.

Ввиду того, что между верхнечетвертично-современным аллювиальным и плиоценово-среднечетвертичным аллювиальным горизонтами нет разделяющего их водоупора, на гидрогеологической карте и разрезах они показаны как единый водоносный плиоценово-четвертичный аллювиальный горизонт (N2 - аQ).

Водоупорный, локально водоносный нижне-верхнеплиоценовый озерно-аллювиальный горизонт

(N21-3) имеет ограниченное распространение в юго-восточной части площади, приурочен к прибортовым участкам эрозионного вреза Палео-Волги и сохранился в виде небольших останцов. Водовмещающие породы представлены глинами с подчиненными прослоями песков. Подземные воды горизонта залегают вторыми от поверхности, гидравлически тесно связаны с вышележащим водоносным комплексом (N2 - аQ). Воды горизонта, как правило, используются совместно с водами указанного комплекса, в отдельности практического интереса не представляют.

Водоупорный готеривский терригенный горизонт (KIg) распространен локально и приурочен к темно - серым глинам готеривского яруса нижнего мела, мощностью до 19,5 м.

Водоносный волжско – валанжинский терригенный горизонт (J3v – КIv) распространен небольшими участками в юго-восточной, юго-западной и центральной части района работ. Водовмещающие породы представлены глинами с прослоями горючих сланцев, в кровле – с прослоями песчаников. При общей мощности водовмещающих пород до 39 м, эффективная мощность  не   превышает  2,5 - 4,0 м. Подземные воды напорные, пластово-трещинные. Глубина залегания уровня достигает 75 м. Водообильность горизонта незначительна (0,14 л/с при понижении 37,6 л/с). Питание происходит за счет перетока из вышележащих водоносных горизонтов и комплексов, разгрузка – за пределами площади исследований. Воды горизонта гидрокарбонатно-сульфатные, сульфатно-хлоридные, кальциево-натриевые, с минерализацией до 1,4 г/дм3, умеренно жесткие, слабощелочные. Воды могут быть использованы в хозяйственных и лечебных целях.

Водоупорный средне-верхнеюрский терригенный горизонт (J2-3) повсеместно распространен по площади работ, исключая северо-западную и восточную части и представлен глинами с прослоями алевритов и мергеля.

Водоносный батский терригенный горизонт (J2bt) распространен повсеместно на площади работ за исключением северо-западной и северо-восточной ее части. Водовмещающими породами служат пески мощностью от 1 до 17 м. Воды напорные, пластово-поровые. Величина напора достигает 100 м. Глубина залегания пьезометрического уровня изменяется от 0 до 105 м. Удельные дебиты изменяются от 0,02 до 1,0 л/с, в редких случаях достигая 2,5 л/с. По химическому составу воды горизонта гидрокарбонатно-сульфатные, сульфатные натриевые, солоноватые (с минерализацией до 2,1 г/дм3), слабощелочные, очень жесткие. Воды горизонта не используются.

Водоупорный локально слабоводоносный уржумский терригенный комплекс (Р2ur) распространен повсеместно на площади работ и является региональным водоупором. Представлен пестроцветными аргиллитоподобными глинами с водосодержащими прослоями и линзами мергелей, алевритов и песчаников в верхней части разреза. Мощность отложений достигает 268,0 м. Подземные воды комплекса пластово-поровые и пластово-трещинные, напорные (величина напора достигает 65 м). Глубина залегания пьезометрического уровня изменяется от 0,5 до 23,0 м. Водообильность комплекса определяется по данным откачек, проведенных в 1987-88 гг. при предварительной и детальной разведке подземных вод Новочеремшанского месторождения. Дебиты скважин изменяются от 3,9 до 22,7 л/с при понижениях соответственно 11,0 и 49,5 м. Величина удельного дебита варьирует от 0,08 до 0,84 л/с. Воды комплекса по химическому составу до глубины 70-100 м преимущественно сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатные, натриевые с минерализацией от 0,7 до 1 г/дм3, с глубины 100-130 м величина минерализации достигает 4 г/дм3. Воды жесткие, практического интереса для водоснабжения не представляют.

Зона активного водообмена, подлежащая изучению и представляющая наибольший практический интерес, объединяет выделенные в результате гидрогеологической стратификации такие водоносные горизонты как hQIV, аQIII-IV, N2-аQII. Воды этих отложений, по данным предыдущих исследований, имеют гидравлическую связь, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении и образуют единый грунтовый поток с уклоном, направленным к долине реки Бол. Черемшан. На фоне общего уклона грунтового потока выделяется ряд местных депрессий, приуроченных к долинам малых рек Мелекесс, Подбелка, Бол. и Мал. Авраль и др. Инфильтрационное питание подземных вод происходит, в основном, на поверхности и склонах водоразделов.

В соответствии с классификационной схемой режима подземных вод территория исследований относится к типу сезонного (преимущественно весеннего и осеннего) питания, подтипу умеренного питания, классу слабодренированных областей.

Годовой ход изменения уровней определяется видом и разновидностью режима, метеорологическими факторами: величиной атмосферных осадков, дефицитом влажности, температурой воздуха, недостатком насыщения пород зоны аэрации и др. Сроки наступления экстремальных наивысших весенних уровней наблюдаются с середины апреля – последней декаде мая. Летом происходит расходование грунтовых вод на испарение и транспирацию. Осенний и зимний периоды характеризуются преобладанием оттока грунтовых вод в сторону дрен и незначительным питанием их во время дождей и оттепелей.

В весенний период для участков со склоновым видом режима подъем уровней грунтовых вод (УГВ) обусловлен привлечением транзитных вод со стороны водоразделов, влияние инфильтрации атмосферных осадков в этот период слабое. Вдоль берегов рек, в пределах затопляемых и подтопляемых террас расположены участки с приречным видом режима. Здесь в период паводка питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации речных вод в толщу пойменных отложений. Изменение УГВ четко контролируется положением уровня воды в реках. По мере удаления от реки происходит уменьшение амплитуды его колебания.

Начало осеннего периода совпадает с минимальным положением уровня грунтовых вод. Грунтовые воды в приречной зоне испытывают кратковременные повышения, обусловленные кратковременными повышениями уровня воды в реке. На склонах водоразделов эта закономерность выражена слабее и с отставанием по времени.

Режим химического состава грунтовых вод изучаемой территории тесно связан с уровенным режимом и особенностями условий питания и разгрузки грунтового потока. Максимальная минерализация грунтовых вод часто соответствует их максимальным уровням, т.к. в процесс формирования химического состава грунтовых вод при их повышении вовлекаются породы зоны аэрации, которые в большей степени подвержены поверхностному загрязнению. С начала 80-х годов наблюдается стабильное нитритно-нитратное загрязнение, объясняемое интенсивным хозяйственным использованием территории. При стабилизации или понижении уровней грунтовых вод наблюдается относительное понижение минерализации и замедление темпов роста загрязнения.

Напорные и субнапорные воды на всей территории защищены и только в придолинных и долинных частях р. Бол. Черемшан слабо защищены.

2.4 Гидрогеологическая характеристика скважины

Исходя из геолого-гидрогеологических условий описанного участка,

на основании изученного материала и существующих скважин водозабора (№ 1/213-б и № 2/213-2) разрез проектируемой скважины на проектную глубину выглядит следующим образом:

- Почвенно-растительный слой (QIV) 0-0,5 м.

- Глина коричневая, плотная, с включением песка светло-коричневого, мелкозернистого (aN2-QII) 0,5-30,0 м.

- Песок светло-коричневый, мелкозернистый с прослойками глин коричневых, с 55 до 65 м песок разнозернистый (aN2-QII) 29,0-69,0 м.

- Глина серая, плотная (J2-3) 69,0-70,0 м.

Паспорта скважин № 1/213-б и № 2/213-2 с описанием геологического разреза  и их конструкции содержится в Приложении 2.

Для целей водоснабжения практический интерес представляет верхнеплиоценово-среднечетвертичный комплекс, представленный аллювиальными отложениями. Водовмещающими породами являются кварцевые и кварцево-полевошпатовые пески с линзами и  прослоями глин и суглинков.

Верхнеплиоценово-среднечетвертичный комплекс вскрыт на глубинах от 29,5 до 30,0 м. Статический уровень залегает на глубинах от 22,8 до 24,11 м (абс. отм. 81,2-83,69 м). Дебиты скважин изменяются от 8,92 до 10,0 л/с при понижениях 4,79-8,24 м и удельных дебитах 1,21-1,86 л/сек.

Мощность водоносного комплекса колеблется от 34,0 до 40,3 м.

3 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

  - Проектная характеристика скважины

Характеристика скважины определяется ее местоположением и гидрогеологическими условиями района, в котором производится бурение. Учитывая геологические и гидрогеологические условия, изложенные в предыдущей главе, а так же потребность Заказчика в воде, принимаются следующие характеристики скважины:

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество скважин | шт. | 1 |
| 2 | Абсолютная отметка устья скважины | м | 107,0 |
| 3 | Глубина скважины | м | 70 |
| 4 | Производительность скважины | м³/час | 40 |
|  |  | м³/сут | 960 |
| 5 | Удельный дебит | м³/час | 3,9 |
| 6 | Статический уровень | м | 24 |
| 7 | Динамический уровень | м | 34,3 |
| 8 | Понижение уровня | м | 10,3 |
| 9 | Тип фильтра |  | Щелевой, с проволочной обмоткой и сеткой, с гравийной обсыпкой |
| 10 | Диаметр фильтра | мм | 273 |
| 11 | Длина рабочей части фильтра | м | 10 |
| 12 | Насос марки ЭЦВ 8-40-110 | шт. | 1 |
| 13 | Продолжительность откачки воды | сут. | 3 |
| 14 | Способ бурения |  | роторный |
| 15 | Водоносный горизонт |  | верхнеплиоценово-среднечетвертичный комплекс |
| 16 | Сроки строительства скважины | мес. | 1 |

Распределение проходимых пород по категориям буримости проводится в таблице:

| Геологи-ческий индекс | Краткое описание пород | Интервал залегания, м |  | Мощность, м | Категория пород по буримости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  |  |
| QIV | Почвенно-растительный слой | 0,0 | 0,5 | 0,5 | I |
| aN2-QII | Глина плотная с включением песка | 0,5 | 30,0 | 25,5 | II |
| aN2-QII | Песок с прослойками глин | 30,0 | 69,0 | 39,0 | II |
| J2-3 | Глина плотная | 69,0 | 70,0 | 1,0 | II |

Исходя из глубины залегания динамического уровня в проектируемой

скважине – 34,3 м при дебите 40 м3/час, рекомендуемая длина водоподъемных труб диаметром 89 мм при опытной откачке – 45 м.

При эксплуатации вследствие снижения динамического уровня допускается проводить дозагрузку погружного насоса и пьезометра до фильтра или в отстойник.

  - Обоснование расчета проектируемой скважины

Для подтверждения возможности получения заявленного количества пресных подземных вод (960 м3/сут) из водоносного плиоценово-среднечетвертичного горизонта, определим понижение уровня в водозаборе, с учетом работы проектируемой скважины и дополнительное понижение уровня подземных вод за счет одновременной работы водозаборов ООО «Диком» (∆S1) для сравнения с допустимым понижением.

- мощность водоносной толщи (m) – 40 м;

- допустимое понижение уровня (Sдоп) – 25 м.

Допустимое понижение уровня (Sдоп) принимается равным сумме половине мощности водоносного горизонта плюс напор: (40×0,5) + 5 = 25 м.

Понижение уровня подземных вод на водозаборе с учетом проектируемой скважины к концу расчетного срока эксплуатации определяем согласно методическим рекомендациям «ГИДЭК» [4]:

S=0,366Qkm(lgRвлrпр+0,434∙ξ)  ,      (1)

где S – понижение уровня, м;

Q –суммарный дебит водозабора, 1360 м3/сут (400,0 м3/сут +960,0 м3/сут);

km - водопроводимость  – 788 м2/сут –принимается по расчетным данным отчета «Оценка запасов подземных вод на действующем водозаборе п.Дачный»[6];

ξ - поправка на несовершенство скважины – 19;

rпр – приведенный радиус водозабора 0,14 м;

Rвл – приведенный радиус влияния, 7019 м.

Приведенный радиус влияния рассчитывается по зависимости:

Rвл=1,5at =1,52,4×103×9125=17019м,           (2)

где t- расчетный срок эксплуатации водозабора  9125 сут (25 лет);

а - пьезопроводность, принимается по расчетным данным– 2,4*103 м2/сут [6];

Подставляем в формулу (1) соответствующие параметры:

S=0,366∙1360788lg70190,14+0,434∙19 = 8,17 м

Расчетное понижение уровня к концу расчетного срока без учета срезки составит 8,17 м.

В зону влияния работы целевого водозабора попадает действующий водозабор ООО «Диком», расположенный в 1 км южнее целевого, эксплуатирующий водоносный плиоценово-среднечетвертичный аллювиальный горизонт, в объеме 1200 м3/сут.

Расчет дополнительного понижения уровня подземных вод за счет одновременной работы водозаборов ООО «Диком» (∆S1) производим по формуле:

,                            (3)

где Qвод – дебит водозабора; 1200 м3/сут;

Rвл. – приведенный радиус влияния водозабора, 7019 м;

ri – расстояние между водозаборами, 1000 м.

Суммарное понижение уровня к концу расчетного срока с учетом срезки составит: 8,17+ 0,46 = 8,63 м.

При допустимом понижении уровня подземных вод 25 м, полученное расчетное понижение уровня на конец расчетного срока в 25 лет значительно ниже, что указывает на то, что заявленная потребность подземных вод в количестве 1360 м3/сут в течение этого срока гарантирована. Следовательно, запасы подземных вод на участке недр обеспечены естественными ресурсами.

В виду того, что водоносный пласт неограниченный, выдержанный в плане и разрезе, хорошо проницаемый, соблюдается требование Sрасч ≤ Sдоп (8,63 м ≤ 25 м) [4], скважина проектируется на расстоянии 20-30 м от существующих скважин водозабора.

Схема расположения скважины указана на рисунке 4. Более конкретная привязка проектируемой скважины осуществляется представителями Недропользователя и буровой организации с составлением акта на заложение.

Проектируемая

скважина

20-30 м

Рисунок 4 - Схема расположения проектируемой скважины на участке водозабора

  - Буровые работы

Проектом предусмотрено бурение одной водозаборной скважины глубиной 70 м, производительность 40 м3/час (960 м3/сут).

Общий объём бурения по проекту составит 70 п.м. Способ бурения – роторный, с промывкой глинистым раствором. Бурение скважин будет осуществляться самоходной буровой установкой УРБ-3А3 или аналогом.

С целью предупреждения обвала, осыпи неустойчивых пород, для изоляции от возможных перетоков грунтовых и поверхностных вод в скважине до глубины 12 м устанавливается обсадная колонна. Проектом предусматривается бескерновое бурение. Также проектируется проведение гидрогеологических исследований (прокачка, откачка, замеры уровней и дебита, и т.д.).

  - Конструкция скважины

## В соответствии с геологическим строением, гидрогеологическими условиями участка, с учетом габаритов применяемого насоса и проектной глубины скважины рекомендуется следующая конструкция:

- обсадные трубы диаметром 426×8 мм в интервале +0,5-12,0 м;

- фильтровая колонна диаметром 273×8 мм в интервале +0,5-70,0 м;

в том числе:

а) надфильтровая часть в интервале +0,5-58,0 м;

б) рабочая часть в интервале 58,0–68,0 м;

в) отстойник в интервале 68,0-70,0 м.

Производство работ при бурении скважины следующий:

Интервал 0,0 - 12,0 м разбуривается 3-х шарошечным долотом диаметром 490,0 мм с промывкой глинистым раствором и закрепляется обсадной колонной диаметром 426×8 мм в интервале +0,5-12,0 м с последующей цементацией затрубного пространства до устья с целью перекрытия неустойчивых пород, а также для обеспечения изоляции от возможных перетоков грунтовых и поверхностных вод. Время на ожидание затвердевание цемента (ОЗЦ) составляет 1 сутки. По окончании ОЗЦ производится разбуривание цементного стакана глубиной 3,0 м 3-х шарошечным  долотом диаметром 393,7 мм в обсадной трубе.

Интервал 6,0-70,0 м разбуривается 3-х шарошечным долотом диаметром 393,7 мм с промывкой глинистым раствором и закрепляется фильтровой колонной диаметром 273×8 мм в интервале +0,5-70,0 м. Рабочая часть фильтра устанавливается на глубине 58,0-68,0 м со скважностью 20-25%.

Скважина оборудуется сетчатым фильтром. Фильтр изготавливается на основе стальной трубы с щелевыми отверстиями, с проволочной обмоткой и сеткой галунного плетения, с засыпкой в межтрубное пространство гравия с диаметром частиц от 2 до 5 мм. Так как в дальнейшем часть гравия будет вынесена в фильтр, проектом предусматривается  довести уровень засыпки на 10 м выше «головы» фильтра.

Щелевые отверстия в трубах должны иметь ширину 10-30 мм и длину 30-100 мм и располагаться продольно по длине трубы. Расстояние между щелями по горизонтали рассчитываются исходя из параметров щели и принятой скважности фильтра (20-25%). Расстояние между щелями по вертикали принимается не менее 10-20 мм.

На щелевом фильтре устанавливаются на расстоянии 40-65 мм по окружности продольные стальные стержни круглого сечения диаметром 5-8 мм.

На каркас наматывается проволока диаметром 2-4 мм из нержавеющей стали с шагом 12-15 мм, поверх которой укладывается сетка из латуни или нержавеющей стали [7,1,3]

Завершающим этапом является наматывание еще одного дополнительного слоя проволоки для обеспечения надежного крепления этой фильтровальной системы.

Для изготовления фильтра можно использовать нержавеющую сетку галунного плетения П-56 (или аналог), так как она является универсальным решением, подходящим для скважины, в которой водовмещающими отложениями является разнозернистый песок;

На рисунке 5 показан щелевой фильтр с проволочной обмоткой и сеткой.

1

2

1

3

4

Рисунок 5 - Схема конструкции фильтра проектируемой скважины.

1-щелевой фильтр; 2-опорные проволочные стержни под проволочную обмотку; 3-проволочная обмотка из нержавеющей стали; 4-сетка из нержавеющей стали или латуни

Расчет количества щелей рабочей части фильтра.

Площадь 1 метра фильтра со скважностью 25%: рассчитаем по формуле:

S=(25×Sф)/100 = (25×2π×r×h)/100 = (25×6,28×0,137×1)/100=0,22 м2,      (4)

где Sф – площадь фильтра, м2 (2π×r×h);

r - радиус фильтра - 0,137 мм;

h – длина -1 м

Площадь одного отверстия (Sщ) при ширине щели (а) 15 мм и длине (b) 100 мм:

Sщ = a×b = 15×100 =1500 мм2 =0,015 м2         (5)

Количество щелей (N) на 1 метр фильтра:

N = S/ Sщ = 0,22/0,015 = 15          (6)

Следовательно, на 10 метров фильтра понадобится резка 150 щелей.

Расчет количества проволоки для обмотки.

Длина проволоки на один круг обмотки (Lпр1):

Lпр1 =π×D=3,14 ×273 = 857 мм,           (7)

где D –диаметр фильтра -273 мм

При длине фильтра (Lф) 10000 мм и шириной просвета между обмоткой (b) 15 мм понадобится проволоки (Lпр2):

Lпр2 = (Lф/b)×Lпр1 = (10000/15)×857=571619 мм=571,6 м                    (8)

Дополнительный слой проволоки: 571,6×2 = 1143,2 м

Вес 1143,2 м нержавеющей проволоки диаметром 2 мм – 28,58 кг.

Расчет количества сетки:

Lcет=πD+ξз.с = 3,14×0,273+0,25 = 1,11 м       (9)

где Lcет –длина сетки на 1 м фильтра, м;

D-диаметр фильтра, м;

ξз.с –длина загиба сетки,м;

Wсет = (Lф/0,9Bсет)×Lсет = (10/0,9×1)×1,11 = 12 м2     (10)

где Wcет – количество сетки на всю длину фильтра, м2;

Bсет – стандартная ширина сетки, м

Для обмотки 273 мм фильтра понадобиться 12 м2 (12 п.м) сетки.

  - Обоснование длины рабочей части фильтра

Длину рабочей части фильтра (Lф) определяем по формуле [2]:

Lф=αQпр/dф ,                        (11)

где α –опытный коэффициент, зависящий от гранулометрического состава пород водоносного горизонта (α для разнозернистого песка равен 70);

Qпр – проектный дебит скважины, м3/час (40 м3/час);

dф – диаметр фильтра, мм (273 мм)

Lф= (70×40)/273 = 10 м

Необходимое количество гравия рассчитывается по формуле объема кольца:

,         (12)

где

Д1 –  диаметр бурения, м (0,394 м);

Д2 – внешний диаметр фильтровой колонны, м (0,273 м);

Н  – интервал засыпки гравия, м (22 м).

V = 0,785×(0,3942-0,2732)×22 = 1,39 м3

При удельном весе гравия фракции 2-5 мм необходимое его количество составит 2,1 т (1,39 м3×1,5 т/м3).

После установки фильтровой колонны в скважине будут выполнены ее промывка, а затем прокачка и опытно-фильтрационные работы (опытная откачка) электропогружным насосом ЭЦВ с замером дебита и понижения.

Исходя из заявленной суточной потребности в воде (960 м3/сут), а также динамического и статического уровней подземных вод целевого водоносного комплекса на участке предстоящих буровых работ, для подъёма воды можно использовать электропогружной центробежный насос типа ЭЦВ 8-40-110. Указанный насос будет опускаться в скважину на водоподъемных трубах диаметром 89 мм не менее 5 м ниже глубины динамического уровня, поэтому насос планируется установить на глубине 40-45 м.

Внешний диаметр насоса ЭЦВ 8-40-110 составляет 186 мм. Минимальный внутренний диаметр фильтровой колонны, в которой может быть размещен указанный насос, должен быть диаметром не менее 219 мм. Для размещения измерительных приборов, удобства ремонтных работ, опыта эксплуатации скважин водозабора, в скважине в качестве фильтровой колонны планируется использовать обсадные трубы диаметром 273 мм.

Проектно-сметная документация на бурение и оборудование скважины для водоснабжения может корректироваться в процессе проведения буровых работ.

  - Расчет расхода цементного раствора

При креплении скважины обсадной колонной будет производиться цементирование затрубного пространства в интервале 0,0-12,0 м. Цементный стакан будет устанавливаться в интервале 12,0-9,0 м, т.е. иметь высоту 3,0 м. Общий объем работ при цементировании составит 15 п.м.

Расчет расхода цементного раствора в затрубном пространстве определялся по формуле:

Расчет расхода цементного раствора в затрубном пространстве определялся по формуле [1, 7]:

Vц = (V1 + V2), м3,                        (13)

где V1 – объём цементного раствора в затрубном пространстве;

V2 – объём цементного раствора в обсадной трубе (цементный стакан);

V1 = 0,785 × (Д2 – d2) × h × К1, м3,      (14)

где Д – диаметр скважины, м;

d – наружный диаметр обсадных труб, м;

h – высота поднятия цементного раствора в затрубном пространстве, м;

К1– коэффициент, учитывающий увеличение диаметра скважины,  наличие трещин, каверн и т. д.; К1 = 1,2 – 2,5 (принимаем 1,2).

V2 = 0,785 × d12 × h, м3      (15)

где d1 – внутренний диаметр труб, м;

h – высота цементного стакана, м.

Расчет расхода цементного раствора на 1 п.м. цементирования затрубного пространства в интервале от 0 до 12,0м:

V1= 0,785×(0,4902 –0,4262)×12×1,2 = 0,785×(0,240 – 0,181)×14,4 = 0,67 м3

Расчет расхода цементного раствора в кондукторе (цементный стакан 3 м):

V2  = 0,785 × 0,4102 × 3 = 0,40 м3

Общий расход цементного раствора:

Vц = 0,67 + 0,40= 1,07 м3

Вес сухого цемента:

Gц=Vц×ρц×ρвρв+mρц×K2 ,                (16)

где

m - водоцементное отношение -0,5;

ρц – плотность сухого цемента-3100 кг/м3;

ρв – плотность воды-1000 кг/м3;

К2 – коэффициент, учитывающий потери цемента-1,1

Gц = 1,07×1215,69×1,1 =1430,87 кг

Количество воды (Vв) для приготовления цементного раствора:

Vв = Gц×0,5 = 1430,87× 0,5 = 715,4 м3

  - Геофизические исследования в скважине

В связи с тем, что на территории водозабора п.Дачный и соседнего водозабора  пробурены эксплуатационные скважины, геологический разрез которых практически не отличается, геофизические исследования не предусматриваются.

  - Опытные гидрогеологические работы и опробование скважины

После окончания бурения и установки фильтровой колонны для очистки вод от посторонних примесей, для промывки фильтровой зоны скважина должна быть прокачана в течение не менее двух часов до полного осветления воды.

Для опробования скважины с целью установления ее производительности, определения химического состава и подготовки к постоянной эксплуатации, проектом предусматривается проведение опытной откачки.

Опытная откачка будет выполняться на одно понижение с помощью электропогружного насоса ЭЦВ в течение 3-х суток до стабилизации дебита и динамического уровня.

Перед проведением опытных гидрогеологических работ производится прокладка временного трубопровода для отвода излишек откачиваемой воды на расстояние 50-55 м. от скважины, а после завершения данных работ – его разборка. Сброс откачиваемой воды будет осуществляться в ближайшее естественные понижение местности.

В процессе откачки замеряются статический и динамический уровни, дебит скважины, время восстановления уровня до статического после окончания откачки. Динамический уровень в начале откачки замеряется через 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120 минут и далее каждые два часа. С такой же периодичностью производятся замеры восстановления уровня воды [3].

Уровень воды замеряется электроуровнемером, дебит – водомером (ультразвуковым или электромагнитным счетчиком воды) или мерной емкостью (объемный способ).

Для выполнения работ в ходе откачки и для режимных наблюдений необходимы: пьезометр для замера уровня, кран для отбора проб воды, емкость для замера дебита. Оптимальным объемом мерной емкости является такой, заполнение которого займет не менее 45 секунд.

По результатам опытной откачки решается вопрос о марке эксплуатационного насоса и глубине его загрузки. Предварительно рекомендуется насос ЭЦВ 8-40-110.

В конце опытной откачки отбираются пробы воды на полный химический, радиологический и бактериологический анализы в соответствии с ГОСТ 18963-73 и ГОСТ 4979-49 с доставкой их в лабораторию для проверки качества воды согласно ГОСТ 2874-82.

Анализы подземных вод должны выполняться специализированными аккредитованными лабораториями. Базовые данные должны быть представлены протоколами и актами отбора.

3.9 Сдача скважин заказчику и рекомендации по эксплуатации

1. По окончании бурения и опробования скважины производится приемка ее Заказчиком с составлением приемо-сдаточного акта.

2. Сдача-приемка скважины сопровождается замерами глубины, определением статического и динамического уровней воды и измерением дебита при прокачке скважины.

3. Организация, проводившая буровые работы, выдает в течение одного месяца со дня окончания бурения паспорт на скважину, содержащий геологический разрез, акт сдачи-приемки, результаты химических анализов и другие материалы. Подрядчик должен зарегистрировать работы по бурению скважины в ТФИ по Ульяновской области. В течение месяца по окончании бурения необходимо представить учетную карточку на скважину в ТФИ по Ульяновской области.

4. Скважину рекомендуется вводить в эксплуатацию сразу же по окончании бурения и производства опытных гидрогеологических работ.

5. Продолжительный разрыв между окончанием бурения и вводом скважины может привести к заиливанию фильтра и уменьшению производительности скважины.

6. В случае консервации пробуренной скважины необходимо раз в месяц в течение трех суток производить откачку воды с целью исключения заиливания рабочей части фильтра.

7. Откачку воды из скважины необходимо начинать с максимального понижения.

8. Если ввод скважины в постоянную эксплуатацию не производится по окончании бурения и проведения прокачки, после долгого перерыва, то перед монтажом насосного агрегата необходимо:

а) замерить глубину забоя скважины и при наличии осадка произвести чистку скважины;

б) замерить статический уровень воды в скважине;

в) произвести откачку воды насосом или желонированием до полного осветления и прекращения выноса шлама.

9. Насосный агрегат должен опускаться в скважину ниже динамического уровня воды не менее чем на 5 м.

10. Если при работе насосного агрегата в воде появился шлам, то необходимо уменьшить расход воды. Останавливать работу насоса в таком случае нельзя, так как частицы породы будут осаждаться в насосе, что может привести к его порче. Насос рекомендуется останавливать только тогда, когда он качает чистую воду.

11. Эксплуатация скважины должна производиться с дебитом, не превышающим расчетный эксплуатационный дебит, указанный в паспорте.

12. Запрещается устанавливать в скважине насосное оборудование, производительность которого превышает расчетный эксплуатационный дебит, так как увеличение водоотбора может вызвать вынос шлама и преждевременный выход насоса из строя.

13. Обслуживание скважины должно производиться квалифицированным персоналом, знакомым с насосным оборудованием и инструкцией по его эксплуатации

14. При эксплуатации скважин, оборудованных электропогружными насосами, необходимо периодически производить следующие замеры:

а) эксплуатационный дебит;

б) динамический уровень воды;

в) химический состав воды;

г) содержание в воде взвешенных частиц;

д) время работы насоса.

Все наблюдения должны тщательно фиксироваться в журналах по форме ПОД с указанием лица, производившего замеры. В журналах должны отмечаться производственные ремонты, профилактические осмотры и замены насосного оборудования.

3.10 Камеральные работы

Проектом предусматривается составление паспорта на пробуренную водозаборную скважину. В паспорте будут отражены общие сведения о местоположении скважины, способе бурения, конструкции скважины, результатах откачки, геолого-литологический разрез.

Кроме этого, к паспорту скважины будут прилагаться следующие документы:

- акт о заложении скважины;

- акт на спуск обсадной трубы;

- акт на цементацию обсадной трубы;

- акт контрольного замера глубины скважины;

- акт на установку фильтровой колонны;

- акт на засыпку фильтровой колонны;

- журнал наблюдений за откачкой;

- акт приема-сдачи скважины;

- схема расположения скважины.

  - Монтаж водоподъемного оборудования. Подключение к водопроводной и электрической сетям.

В скважине устанавливается погружной насос ЭЦВ с глубиной загрузки 45 м (предварительно) в фильтровой колонне диаметром 273 мм на насосно-компрессорных трубах (НКТ) диаметром 89 мм. Для замера динамического уровня подземных вод необходим пьезометр диаметром 25,0 мм длиной 45 м.

Для автоматического, дистанционного или местного управления электродвигателем насоса и защиты от работы в режиме «сухой ход» предусматривается установка станции управления (Каскад 40-60А, СУЗ-100 или аналог).

Монтаж водоподъемной трубы и насоса выполняются на скважине.

Проектируемая водозаборная скважина подключается к существующей  водопроводной сети с помощью напорных полиэтиленовых труб диаметром 110 мм.

По формуле рассчитаем оптимальный диаметр трубопровода [12]:

d= 4Q/πw ,              (17)

где Q – расход перекачиваемой воды – 0,011 м3/с;

w- скорость потока в напорном трубопроводе – 2 м/с (табличное значение СНиП 2.04.02-84);

получаем

d = 4×0,0113,14×2= 0,007 = 0,084 м = 84 мм.

Согласно расчета принимается диаметр трубопровода 110 мм.

Отвод воды из скважины организован в водонапорную башню.

Подключение погружного насоса к линии электроснабжения и управления  осуществляется путем подсоединения к существующим сетям.

  - Герметизация устья скважины. Насосная станция первого подъема

После установки водоподъёмного оборудования на устье скважины устанавливается стандартный герметизированный оголовок для защиты от загрязнения водоносного горизонта (в соответствии со СНиП 2.04.02-84, п.5.11) по типовому проекту серии 4.901-16. Выпуск 1. Конструкция оголовка приведена в Приложении 5.

Верхняя часть эксплуатационной (фильтровой) колонны должна выступать над устьем не менее чем на 0,5 м

Герметизированный оголовок 2-х фланцевый, с резиновой прокладкой, должен иметь отверстия под пьезометрическую трубку и силовой кабель, оборудован краном для отбора проб воды, отводом диаметром 50 мм для сброса воды при прокачке скважины после ремонта или замены насоса, ультразвуковым или электромагнитным счетчиком для замера расхода воды (расходомер ПРЭМ-50 с Ду 50 мм или аналог) – требование технического задания (Приложение 1).

Запорно-регулирующая арматура, оголовок устанавливается в камере подземного типа (насосная станция первого подъема) из сборных железобетонных элементов по типовому проекту 901-09-11.84. Конструкция камеры приведена в приложении 6.

  - Зоны санитарной охраны

Для предотвращения загрязнения водозабора подземных вод вокруг него создается зона санитарной охраны, состоящая из трех поясов, в которых осуществляются специальные мероприятия, исключающие возможность прямого поступления загрязненных поверхностных вод в эксплуатируемый водоносный горизонт в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Учитывая то, что бурение скважины осуществляется в пределах существующего водозабора с организованной зоной санитарной охраны, расчет границ зон санитарной охраны 2-го и 3-го поясов проектом не предусматривается.

Расчет границ зон санитарной охраны 2-го и 3-го поясов водозабора п.Дачный  был выполнен в 2017 г. Согласно проекта зон санитарной охраны (ЗСО) размеры I пояса установлены 30×30 м для каждой скважины. II пояс совпадает с первым, для каждой скважины радиусом 30 м. III пояс для скважин объединенный: вверх по потоку 640 м, вниз – 120 м, ширина – 730 м [5].

По СанПиН 2.1.4.1110-02 по степени естественной защищенности подземных вод от поверхностного загрязнения водоносный плиоценово-среднечетвертичный аллювиальный горизонт относится к защищенным [14], так как в разрезе над водоносным горизонтом присутствует выдержанный водоупорный слой глинистых пород мощностью более 30 м.

Ввиду защищенности эксплуатируемого водоносного горизонта, первый пояс зоны санитарной охраны (пояс строгого режима) принимается радиусом 30 м.

Санитарные и гидрогеологические условия участка водозабора, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 в пределах выделенных зон предусматривают выполнение следующих профилактических мероприятий:

- Территория первого пояса должна быть спланирована, огорожена и озеленена. На территории первого пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

- применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть канализованы с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации.

При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при вывозе нечистот.

Должно быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

Все водозаборные скважины как действующие, так и проектируемые должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля за уровнем подземных вод и соответствия фактического дебита проектному.

Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров.

- В пределах ЗСО II и III поясов источника водоснабжения запрещается:

- разработка недр, подземное захоронение твердых и жидких отходов;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно- эпидемиологического заключения центра государственного санитарно- эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

К профилактическим мероприятиям следует отнести выявление, тампонирование или восстановление всех старых бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части загрязнения водоносных горизонтов.

В пределах II пояса ЗСО, кроме мероприятий указанных выше, запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

-применение удобрений и ядохимикатов.

Выполнение указанных санитарно-профилактических мероприятий возлагается на владельца водозабора.

  - Контроль качества питьевой воды

В соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" за качеством питьевой воды должен осуществляться государственный санитарно-эпидемиологический надзор и производственный контроль.

Производственный контроль качества питьевой воды обеспечивается индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим эксплуатацию системы водоснабжения, по рабочей программе.

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, в соответствии с рабочей программой постоянно контролирует качество воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети.

Количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, устанавливаются с учетом требований [9]., указанных в таблице ниже:

| Виды показателей | Качество проб в течение 1 года, не менее |  |
| --- | --- | --- |
|  | для подземных источников | для поверхностных источников |
| Микробиологические | 4 (по сезонам года) | 12 (ежемесячно) |
| Паразитологические | Не проводится | -/- |
| Органолептические | 4 (по сезонам года) | 12 (ежемесячно) |
| Обобщенные показатели | -/- | -/- |
| Неорганические и органические вещества | 1 | 4 (по сезонам года) |
| Радиологические | 1 | 1 |

Добыча пресных подземных вод водозабором предусмотрена для хозяйственно-питьевого водоснабжения в связи с этим гидрохимическое состояние пресных подземных вод оценивается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.4.2580-10 «Изменения № 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Согласно федеральному закону «Об охране окружающей среды» объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и другого негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности являются:

- земли, недра, почвы;

- поверхностные и подземные воды;

- леса и иная растительность, животные и другие организмы и их  генетический фонд;

- атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство.

Целью мероприятий по охране окружающей среды в период строительства и эксплуатации проектируемого водозабора подземных вод является максимальное снижение возможности загрязнения территории и сохранение существующих природных условий.

Строительство водозаборной скважины затрагивает почвы, грунты зоны аэрации и подземные воды. Учитывая необходимость сохранения почвенно-растительного покрова, проектом предусматривается его предварительное снятие с поверхности земли на участке, где сооружается скважина и намечаются земляные работы. Почвенно-растительный слой снимается бульдозером, складируется во временные кавальеры и после окончания всех работ разравнивается вокруг насосной станции. Отчуждение земель под насосную станцию и водопроводные сооружения осуществляется в минимальных размерах.

До начала проведения буровых работ площадки под размещение емкостей для хранения ГСМ, буровых растворов, сбора производственных отходов обваловываются и обеспечиваются гидроизоляцией. При бурении химические реагенты не применяются. Для приготовления буровых растворов используется готовый глинопорошок. ГСМ на участок строительства водозаборной скважины завозятся в герметических металлических бочках. Запрещается мытье буровой установки, другого транспорта и оборудования на рабочей площадке.

Твердые отходы производства и материалы, не пригодные к дальнейшему использованию, направляются в различные организации для утилизации в соответствии с разрешением на согласованное размещение отходов, проекта лимитов размещения отходов организации, осуществляющей бурение.

Для исключения попадания загрязнения в подземные воды и грунты зоны аэрации по затрубному пространству проектом предусматривается цементация обсадной колонны скважины. Герметизация устья скважины обеспечивается устройством герметизированного оголовка, исключающего попадание загрязненных поверхностных вод в водоносный горизонт.

При проведении прокачки и откачки скважины для отведения откачиваемой воды вниз по рельефу местности монтируется временный водоотвод.

В пределах площадки водозабора не имеется складов ядохимикатов, минеральных удобрений, скотомогильников и других объектов, которые могут вызвать бактериологическое и химическое загрязнение подземных вод и грунтов зоны аэрации.

Строительство и эксплуатация водозаборной скважины осуществляется без нарушения экологического равновесия и не наносит ущерб окружающей природной среде.

Использование электроэнергии при эксплуатации водозабора исключает загрязнение буровой площадки горюче-смазочными материалами.

В результате проведения работ по строительству водозаборной скважины и во время ее эксплуатации отрицательного воздействия на окружающую природную среду не ожидается.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Все работы должны проводиться в соответствии с утвержденным проектом на проведение геологоразведочных работ, с требованиями действующих норм, правил и инструкций по технике безопасности. Организация работ на строительной площадке и рабочих местах должна соответствовать требованиям СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»

2. По своим природно-климатическим факторам район работ относится к зоне умеренно-континентального климата. Среднегодовая температура воздуха в районе составляет +4оС. Средняя скорость ветров 5 м/с. Проходимость района удовлетворительная.

3. Доставка полевой бригады к месту работы и вывоз на отдых будет осуществляться транспортом Подрядчика.

4. Все автотранспортные средства регистрируются в областной ГИБДД. При организации и согласовании места полевой базы, районная ГИБДД ставится в известность о нахождении транспортных средств в районе работ. Другие средства передвижения проектом не предусматриваются.

5. Связь базы отряда с базой в г. Ульяновске – телефонная.

6. Буровая бригада комплектуется рабочими и ИТР на базе буровой организации. Прием на работу, медицинский осмотр, оформление и вводный инструктаж проводится на базе. Комплектование и направление на работу оформляется приказом. Подчиненность и ответственность по технике безопасности определяется согласно действующей «Системой управления охраной труда» и должностными инструкциями.

Ответственность за обеспечение безопасного производства работ, промсанитарии, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности движения несет начальник бурового отряда.

7. Металлические краны, обивка вагон-дома, рамы должны быть заземлены. Сопротивление заземления должно быть не более 4 Ом. Заземление объектов выполняется параллельно. В качестве заземлителя применять отработанные штанги диаметром 50 мм, длиной не менее 1,5 м. Соединение заземлителей между собой и заземляющим объектом выполнить «катанкой» диаметром 6 мм на электросварке.

8. Транспортные средства, с закрепленными за ними водителями, передаются в оперативное подчинение начальнику бурового участка. Разовые или краткосрочные отправления на базу отряда регистрируются в журнале разнарядки и с соответствующей записью в путевом листе.

9. Перед началом работ начальник бурового участка выдает абрис буровому мастеру с регистрацией в журнале «Выдача абрисов», а также знакомит весь водительский состав под роспись. На абрис местности наносятся населенные пункты, пути передвижения транспорта и буровых установок, а также все опасные места (уклоны, линии электропередач, связи, овраги, броды и т.д.) и меры безопасности при их преодолении.

10. Основной завоз оборудования, снаряжения, средств коллективной защиты, материалов производится в период организации и строительства полевой базы. Предусматривается обязательное ограждение базы отряда. База буровой организации и база отряда связаны асфальтированной дорогой областного значения, поэтому осложнений с доставкой грузов не должно быть в течение всего периода полевых работ.

11. Источник питьевого водоснабжения отряда должен быть обследован и по результатам химического и бактериологического анализов следует получить заключение о пригодности воды для питья. Ответственный – начальник отряда. Доставку воды на объекты организовать в специальных флягах.

12. За противопожарное состояние на объекте ответственность несет начальник бурового участка. Все жилые и производственные объекты обеспечить инструкцией по противопожарной безопасности и пожарным инвентарем по утвержденным нормам.

13. Перед выпуском на линию начальник участка лично проверяет транспортные средства и назначает старшего по кабине и кузову.

14. Перевозка вагон-дома:

14.1. Прицепы должны соединяться с трактором жесткой сцепкой

(дышло, тяга и т.п.) и иметь стрелочный трос.

14.2. При работе тягача с прицепами, на которых находятся люди, разрешается трогаться с места только после получения от них сигнала на отправление.

14.3. Все прицепы должны иметь тормоза, укрепляемые на кабине тягача, или обеспечены тормозными башмаками.

15. Самовольный уход работников с места выполнения полевых работ запрещен. Отсутствие работника или группы работников по неизвестным причинам должна рассматриваться как чрезвычайное происшествие, требующее принятия срочных мер для розыска отсутствующих.

16. Места расположения закладываемых скважин, представляющих угрозу для жизни и здоровья работающих (крутые обрывы, заболоченные участки, кабельные  линии и др.), должны быть нанесены на рабочие планы (топооснову).

17. Опробование водозаборной скважины выполняется согласно раздела II «Правил безопасности при геологопоисковых работах».

Список использованных материалов

- Белицкий А.Р. Проектирование разведочно-эксплуатационных скважин для водоснабжения. М., Недра, 1974 г.

- Гаврилко В.М. Фильтры буровых скважин. М., Недра, 1976 г.

- Максимов В.М. Справочное руководство гидрогеолога. Т2.- Л.: Недра, 1979 г.

- Оценка эксплуатационных запасов питьевых и технических подземных вод по участкам недр, эксплуатируемым одиночными водозаборами (Методические рекомендации). М., ГИДЭК, 2002 г.

- Проект организации зон санитарной охраны действующего водозабора, используемого для водоснабжения населения п.Дачный МО «город Димитровград» Ульяновской области. ООО ГидроГеоПоволжье», г.Ульяновск, 2017 г.

- Отчет по оценке запасов подземных вод на действующем водозаборе ООО «Ульяновскоблводоканал» для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой предприятий п. Дачный МО «город Димитровград» Ульяновской области, выполненной ООО «ГидроГеоПоволжье». Ульяновск, 2017 г.

- Пособие по проектированию сооружений для забора подземных вод (к СНиП 2.04.02-84).

- ГОСТ 32278-2014. Методы полевых испытаний проницаемости.

- ГОСТ 24481-80 Вода питьевая. Отбор проб.

- СНиП 11-108-98 Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод.

- СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

- СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. М., Минздрав России, 2002 г.

- ГОСТ 10428-89 Агрегаты электронасосные центробежные скважинные для воды.